SLGPU

Starrer Schalldämpfer mit 100mm Schalldämmung und eingesetztem Kern in strömungsoptimierter Bauform. Außenrohr als verzinktes Spiralfalzrohr, Innenrohr und Kern aus verzinktem, perforiertem Blech mit zwischenliegender Glaswollepackung, mit abriebfester Abdeckung zum Luftstrom. Lieferbar ab NW 315, Anschlußstutzen ab NW 400 werden lose als Nippel mitgeliefert. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi,  temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweite 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech.

Fabrikat: Lindab Schalldämpfer

Typ: SLGPU

Nennweite:

Länge:

Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235

63           125         250         500         1k           2k           4k           8k