DTHU

Absperrklappe mit Konsole für pneumatischen oder elektrischen Stellantrieb, zum vollständigen Absperren oder zur Luftmengeneinstellung. Klappenblatt luftdicht nach DIN EN 1751 Dichtheitsklasse 4. Klappenblattachse in Kunststoffbuchsen luftdicht gelagert. Klappenblatt aus doppelten Blechen mit zwischenliegender Dichtung aus EPDM-Gummi. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Klappen

Typ: DTHU

Nennweite: