
DTH2U
DTH2U
Absperrklappe mit Konsole für elektrischen Stellantrieb, niedrigster Aufbau mit Konsole 90° gedreht zur Luftrichtung. 
Zum vollständigen Absperren oder zur Luftmengeneinstellung. Klappenblatt luftdicht nach DIN EN 1751 Dichtheitsklasse 4. Klappenblattachse in Kunststoffbuchsen luftdicht gelagert. Klappenblatt aus doppelten Blechen mit zwischenliegender Dichtung aus EPDM-Gummi. 
Beidseitig Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. Nennweiten 80 bis 315; mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.
Geeignet für Motoren der Type Belimo LM … A-F und CM ...F (bis NW 160 einsetzbar)
Material: verzinktes Stahlblech
Fabrikat: Lindab Klappen 
Typ: DTH2U
Nennweite:
© Lindab GmbH 

01/2011

