Überströmelement für hohe Luftmengen UEMWS

Ausschreibungstext

SCHAKO Überströmelemente mit integriertem Schall-dämmsystem für erhöhten Schallschutz bei Luftmengen bis 1175 m³/h.

Einbaumöglichkeit in Massiv-, Holz-, Trockenbauwände, Ab-hangdecken oder für Möbelsysteme zur Verhinderung von Te-lefonieschall- und Sprachübertragung durch die Wand bei zwei aneinander liegenden Räumen.

Das Element ist in akustisch verstärkter Bauweise nach Bau-stoffklasseklasse A2 (nicht brennbar nach DIN 4102) aufge-baut.

Geeignet zur passiven und aktiven Überströmung.

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w = 51 dB bis 59 dB geprüft nach EN ISO 10140, bewertet nach EN ISO 717-1.

Passive Überströmungen bis 1175 m³/h,

wartungsarm angelehnt an die Hygieneanforderungen nach VDI 6022.

Mit dem Einsatz des SCHAKO Überströmelements UEMWS werden Luftkanäle und Luftführungssysteme auf ein Mini-mum reduziert, dadurch können erhebliche Kosteneinsparun-gen erzielt werden.

Für Alternativfabrikate ist hinsichtlich der Gleichwertigkeit und für die technischen Daten ein Nachweis zu erbringen.

Fabrikat: SCHAKO Typ UEMWS-…

Einbausituation:

-	zum Einbau in Decken (verdeckter Einbau) (-D)

-	zum Einbau in Schrank, Möbel und Trockenbausystem (verdeckter Einbau) (-S)

-	zum Einbau in Wänden (sichtbarer Einbau) (-W)

Tiefe:

-	T = 340 mm (nur -D/ -S) / T = 580 mm (nur -W) (-2)

-	T = 490 mm (nur -D/ -S) / T = 780 mm (nur -W) (-3)

-	T = 640 mm (nur -D/ -S) / T = 1040 mm (nur -W) (-4)

Breite:

-	Breite 1 => B = 240 mm (ohne UNK) / B = 250 mm (mit UNK) (-1)

-	Breite 2 => B = 340 mm (ohne UNK) / B = 350 mm (mit UNK) (-2)

-	Breite 3 => B = 440 mm (ohne UNK) / B = 450 mm (mit UNK) (nicht möglich für Tiefe -2) (-3)

Luftgitter 1 / 2:

-	ohne Überströmgitter (Standard für -D/ -S) (-0)

-	mit Lochblechgitter im Außenkasten abnehmbar (nur für -W) (-1)

Material Grundkörper:

-	Stahlblech verzinkt (Standard) (-SV)

- ohne Lackierung (-0000)

Material Außenkörper:

-	Stahlblech verzinkt (Standard) (-SV)

-	ohne Lackierung (-0000)

-	Stahlblech lackiert (-SB)

-	im RAL-Farbton 9010 (-SB-9010) (weiß)

-	im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx) (immer 4-stellig)

Zubehör:

-	Jalousieklappe (-UNK)

-	Ausführung:

-	luftdicht (-SL).

-	Einbausituation:

-	zum Einbau in Schrank, Möbel und Trocken-bausystem (verdeckter Einbau) (-S).

-	Tiefe:

-	T = 340 mm (-2).

-	T = 490 mm (-2).

-	T = 640 mm (-2).

-	Breite:

-	B = 250 mm (-1)

-	B = 350 mm (-2)

-	B = 450 mm (-3)

-	Stahlblech verzinkt (Standard) (-SV)

-	Stellantrieb:

-	ohne Stellantrieb, mit Feststellvorrichtung montiert (Standard) (-0000)

Stellantrieb, 2/3-Punkt

-	5 Nm, 24 V AC/DC (-E044)

-	5 Nm, 230 V AC (-E045)