DAC

Konstantvolumenstromregler, zum lageunabhängigen Einbau in Rohrleitungen, für Zu -und Abluft. Mit zentrisch gelagertem Klappenblatt, zur Volumenstromregulierung, mit Achsenlager aus Edelstahl oder Bronze in speziellen Lagerbuchsen. Stelleinrichtung mit Drehzeiger, Skala und Arretierung für den Volumenstromsollwert, manuell einstellbar.

Die Regler können optional mit einem Stellantrieb für die Möglichkeit einer elektrischen Einstellung des gewünschten Volumenstroms ergänzt werden. Der Stellantrieb betätigt in diesem Fall nicht das Klappenblatt, sondern den Hebel, der die gewünschte Luftmenge einstellt. DAC-R ist mit Isolierung lieferbar

Eine Lieferung in isolierter Ausführung ist möglich.

Betriebsdruck bis 1.000 Pa. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Lippendichtung, temperaturbeständig von 0° bis +70° C.

Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1751. Mit Stecksystem oder Flanschverbindung.

Nenngrößen: 80 bis 400 mm

Material:

Fabrikat: Lindab

Typ: DAC

Nennweite:

Volumenstrom:

Druckverlust:

Schallleistungspegel: